1.  기 기 내 역

KS2020-10
품     명	규   격	수량	단위

구내방송장치	KS2020-10	1	식

- Controller	Digital	1	EA

- Power Amplifier	100W x 7CH	1	EA

- Software	Npware	1	EA

- Auto Blower	Auto Fan	1	EA

- Monitor Panel	10CH	1	EA

- CD Player ＆ Tuner	1CD+USB+Tuner	1	EA

- Emergency Combo	16CH	1	EA

- Power Distributor	AC220V/60Hz	1	EA

- Microphone	Dynamic	1	EA

- Mic Ext. Cord	L-10M	1	EA

- Mic Stand	Desk-Type	1	EA

- Blank Panel	1H	1	EA

- Rack Cabinet	19″	1	EA

2.  기 기 사 양 서

Digital PA Controller

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 디지털 오디오 믹서이며, 전면의 10.1인치 터치 스크린을 내장, 23채널의 오디오 입력과 12채널의 오디오 출력 채널을 지원하며, 단테 네트워크 오디오 입력 4채널과 출력 4채널을 지원하고 6채널의 팬텀파워를 지원한다.

2) 기기특성

- 입력 채널                           : XLR(6), 1/4“폰(4), Remote(4), Timer(1),

PC Audio(1), EM(1), EM PTT(1), Dant(4),

System Link(1) 총 23채널 오디오 입력

- 출력 채널                           : XLR(8), System Link(1), REC(2),

HDMI(1), Dant(4) 총 12채널 오디오 출력

- 내부 기능                           : 비상방송, 예약 방송,

REMOTE 방송, 오디오 믹서, GUI

- 통신 제어 방식                      : Dante(SFP), RS-485, RS-422, RS-232C

- 시스템 제어 운영                    : 10.3“ 터치 LCD, 엔코더 스위치 연동

- 외부 접점 운영방식                  : 4접점 입력, 4접점 출력

- 리모트 앰프 운영 수                 : 기본 4대, 최대 32대(외장 수신 확장기 운영시)

- 예약, 비상 방송 음원                 : MP3

- USB 지원 PORT                      : 2개(마우스, 키보드, 외장 메모리 연결용)

- 소비 전력                           : 50W 이하

- 사용전원                            : DC 24V

- 외형규격(W x H x D)                : 482 x 177 x 350 ㎜

- 무게                                : 7㎏

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.

Multi Digital Amplifier

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 학교 및 다원화를 필요로 하는 곳에 최적화된 착탈식 모듈형 멀티채널 앰프로써 7개의 100W CLASS D 앰프로 구성되어 있으며 시스템의 부피를 경제적으로 줄일 수 있고 모듈 착탈이 가능하며 최대 8채널까지 확장이 가능하여야 하며, 모듈별 개별 음량조정 밸런스 입력, 입력신호 상태표시 LED 기능이 가능하여야 하고, 개별 모듈 CLASS D 앰프 및 SMPS 전원설계를 통한 저소비 저발열 설게와 과부하, DC 검출, 과열, 스피커 단락 등에 대한 보호회로가 내장되어야 한다.

2) 기기특성

- 정격출력                            : 100W x 7CH

- 최대 모듈당 출력전압                : 100V(100Ω)

- S/N Ratio(A-WTD)                   : 85㏈ 이상

- 소비전력                            : 채널 당 최대 200W

- 사용전원                            : AC 220V / DC 24V

- 외형규격(W x H x D)                : 482 x 88 x 350 ㎜

- 무게                                : 8.5㎏

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.

GUI Software

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 Digital PA System을 운영할 수 있는 소프트웨어로써 PA시스템에 디지털 기술을 접목시켜 전체 시스템을 하나로 통합한 중앙 제어 방식으로 컴퓨터에서 자유롭게 방송을 제어할 수 있고, 비상 시 자동 비상방송을 할 수 있는 시스템이어야 한다. 인터넷을 통한 원격 조정 및 방송이 가능하며, 다원화 방송 기능, 자동 화재 방송 내용 기록, 리모트방송 및 예약방송 기능, 다양한 설정 및 셋업 기능 등을 가지고 있어야 한다.

2) 기기특성

- 운영체제                            : Windows10

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.

Auto Blower

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 랙 캐비닛 내 탑재된 방송장비의 발열 등으로 내부 온도가 적정 온도 이상으로 상승할 경우 수동 또는 자동으로 팬이 동작되어 외부로 열기를 배출시키는 기능을 가지고 있어야 한다.

2) 기기특성

- 동작모드                            : 자동(35°c 이상), 꺼짐, 수동

- FAN 소비전류                       : 900㎃

- FAN 회전속도                       : 2,600RPM

- 통풍 소음레벨                       : 40㏈

- 사용전원                            : DC24V / 240㎃

- 외형규격(W x H x D)                : 482 x 88 x 68.5㎜

- 무게                                : 2㎏

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.

Monitor Panel

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 최대 10채널의 앰프 동작 상태를 모니터링하는 장비로서 출력 상태를 전면 LED레벨미터를 통하여 시각적으로 확인할 수 있어야 하고, 모니터 스피커를 통하여 청각적으로 확인할 수 있어야 한다.

2) 기기특성

- 모니터 스피커 출력                  : 2W

- LED 모니터 출력                     : 10개 동시

- 모니터 입력                         : 10회로, 100V

- 사용전원                            : DC24V / 1A

- 외형규격(W x H x D)                : 482 x 88 x 350㎜

- 무게                                : 4㎏

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.

CD Player &Tuner

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 CD플레어이 및 튜너로써 자동 메모리 기능이 있어 전원이 차단되어도 이전의 동작 상태를 기억하는 기능을 가지고 있으며, 각 BAND별 6개의 방송 주파수 저장이 가능(FM1, FM2, AM)하여야 하고, CD-DA, USB, SD CARD, AUX, TUNER 재생을 지원과 MP3, WMA 포맷 재생이 가능하여야 한다.

2) 기기특성

- 주파수 특성                         : 30㎐ ~ 20㎑ (±3㏈)

- 신호 대 잡음 비                     : 70㏈ 이상

- 고조파 의율                         : 0.12% 이상

- 출력 레벨                           : RCA : 1Vpp, XLR : 2Vpp

- 채널 분리도                         : 70㏈

- FM(22.5kHz MOD)

수신 주파수                   : 87.5㎒ ∼ 108.0㎒

실용감도                      : 11㏈

고조파 의율                   : 0.5%이하

신호대 잡음비                 : 50㏈ 이상

출력 레벨                     : RCA : 800㎷pp, XLR : 1.6Vpp

- AM(30% MOD)

수신 주파수                   : 522㎐ ∼ 1,611㎑

실용감도                      : 41dB

고조파 의율                   : 0.5% 이하

신호대 잡음비                 : 40㏈ 이상

출력 레벨                     : RCA : 800㎷pp, XLR : 1.6Vpp

- 통신방식/속도                       : RS-232 / 9,600bps

- 사용전원                            : 약 DC24V / 500㎃

- 외형규격(W x H x D)                : 482 x 44 x 378㎜

- 무게                                 : 3.5㎏

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.

Emergency Combo

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 기존 전관방송장비의 스피커셀렉터, 릴레이그룹, 비상스위치를 통합하여 1U의 콤팩트한 사이즈로 구성하고, 전면 스위치를 이용하여 수동제어도 가능한 콤보 시스템이여야 한다. 또한 소방법에 의거하여 스피커 선로 단락을 실시간으로 체크할 수 있어야 하며, 사용자가 원하는 지역에 선택적으로 방송이 가능하도록 하는 장비여야 한다.

2) 기기특성

- 용도                                : 셀렉터, 라인체커, 비상스위치

- 재어회선 수                         : 16CH

- 스피커선택회선 수                   : 16CH

- 통신방식                            : RS-422 / RS-232

- 사용전원                            : DC24V 20W

- 외형규격(W x H x D)                : 482 x 44 x 350 ㎜

- 무게                                : 3.5㎏

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.

Power Distributor

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 방송 시스템에 필요한 전원을 공급하는 장비로서 AC전원이 차단된 비상상황시 연결된 배터리를 통하여 비상방송에 필요한 DC전원을 공급하고, 전원 OFF상태에서 AC전원과 DC전원 출력을 가지고 있으며, ON상태에서 AC전원은 GROUP 1, 2로 나뉘어 순차로 전원을 공급하여 순간적인 전류 부족을 예방하여야 한다. 또한 배터리 충전회로를 통하여 항시 충전상태를 유지하여 비상시 배터리 전원을 신속히 사용할 수 있어야 하며, 접점 및 데이터 통신으로 메인 전원을 ON/OFF할 수 있어야 한다.

2) 기기특성

- 교류전원 출력            SWITCHED : GROUP1 (1KW x 4OUT)

SWITCHED : GROUP2 (1KW x 4OUT)

UNSWITCH : 1KW x 2OUT

- 시스템 통신                         : RS-232C IN/OUT

- 직류전원 출력                       : DC24V / 15A (Peak 20A)

- 추가기능                            : Battery Charger 기능 내장

- 사용전원                            : AC220V / 60㎐, DC24V

- 외형규격(W x H x D)                : 482 x 135 x 350㎜

- 무게                                : 5.6㎏

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.

Microphone

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 하이퍼 카디오이드 지향 특성을 지닌 다이나믹 마이크로폰으로 부드럽고 선명한 주파수 특성을 가져야 하며, 여러 혼음 상황에서 음성을 정확히 전달할 수 있어야 한다. 또한 사용하지 않을 경우 스위치를 이용하여 ON/OFF시킬 수 있어야 한다.

2) 기기특성

- 타입                                : Dynamic Moving Coil / Neodyum Unit

- 폴라 패턴                           : Hyper Cardioid

- 주파수 특성                         : 70㎐ ~ 17㎑

- 감도                                : -49㏈V/Pa (2.43㎷)

- 임피던스                            : 400Ω

- 외형규격 (∅ x L)                    : 52 x 181㎜

- 무게                                : 285g

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.

Mic Ext. Cable

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 MIC와 MIC JACK BOX를 연결시켜 주는 연장코드로 BALANCE TYPE의 쉴드 케이블에 CANON CONNECTOR로 되어 있어야 한다.

2) 기기특성

- 용도                                : 마이크 연장 케이블

- 접속형태                            : 4 pole female cable 커넥터

- 커넥터                              : XLR(암/수)

- 케이블                              : 2 CORE SHIELD LINE

- 길이                                : 10M

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.

Mic Stand

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 마이크를 책상이나 탁자 위에 고정하기 위한 스탠드이어야 한다.

2) 기기특성

- 종류                                : 핸드 헬드 마이크용, 무전원 데스크 스탠드

- 스탠드 나사                         : 5㎜

- 높이                                : 350㎜

- 받침대 재질                         : 철재 주물

- 받침대 크기                         : 160 x 30㎜

- 무게                                : 2.5㎏

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.

Blank Panel

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 랙 캐비닛의 전면 공백을 채워주기 위한 판넬로서 랙에 탑재된 장비와 전기적인 간섭이나 발열 방지를 위하여 간격을 형성할 수 있는 것이어야 한다.

2) 기기특성

- 재질                                : 알루미늄

- 사이즈                              : 1H

- 외형규격(W x H x D)                : 482 x 44 x 11㎜

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.

Rack Cabinet

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 EIA규격의 방송장비 탑재용 랙 캐비닛으로서 캐비닛의 크기는 표준 규격에 준하여 제작되어 있어야 한다.

2) 기기특성

- 외형규격(W x H x D)                : 600 x 1950 x 650㎜

- 도어 형태                           : 유리

- 시건 장치 유무                      : 유

- WIDTH                              : 19"

- MATERIAL                           : 칼라판-1.0T, 바퀴, Foot

- 재질                                : 알루미늄

- 캐비닛 구조                         : 39U

** 상기품 또는 동등 이상품이어야 한다.